榆林市中医医院迁建项目环境影响报告书

技术复核会专家组意见

受榆林市行政审批服务局委托，榆林市环境工程评估中心于2019年12月27日在榆林市组织召开了《榆林市中医医院迁建项目环境评价报告书》（以下简称“报告书”）技术评估会，参加会议的有榆林市行政审批服务局，榆林市环境保护局榆阳分局，建设单位（榆林市中医医院）、报告编制单位（陕西鑫环源环保技术咨询有限公司）董柯等单位的代表及有关专家共9人，会议组成了专家组（名单附后）。会前，榆林市环境工程评估中心组织专家代表踏勘了项目建设地，会议听取了建设单位关于项目基本情况的介绍和报告编制单位对报告书主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，鉴于报告书对建设内容分析不全面，形成技术评估会专家组修改意见，会后建设单位组织对报告书进行了修改。

2020年2月25日，榆林市环境工程评估中心组织召开了《榆林市中医医院迁建项目环境评价报告书》（以下简称“报告书”）技术复核视频会，参加会议的有榆林市行政审批服务局陈晓龙，建设单位（榆林市中医医院赵院长）、报告编制单位（陕西鑫环源环保技术咨询有限公司董柯、陈磊磊）等单位的代表及有关专家共9人，会议组成了专家组（名单附后），会议听取了报告书编制单位关于报告主要修改内容的汇报，形成了评估专家组复核意见如下：

- 1  项目分析判定相关情况

（1）产业政策

依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，本项目建设属于“鼓励类”中第三十七条：卫生健康中的第5项医疗卫生服务设施建设。2018年4月23日，榆林市发展和改革委员会以榆政发改审发【2018】119号《关于榆林市中医医院迁建项目建议书的批复》同意项目实施，项目建设符合国家产业政策。

（2）规划符合性

本项目符合《榆林市城市总体规划（2006～2020）》城市重大基础设施规划

符合榆林市土地利用总体规划，用地性质为医疗卫生用地，项目用地由国有建设用地划拨，2018年6月5日，项目已取得榆林市城乡建设规划局颁发的《建设项目选址意见书》，选字第610800201800025号，项目建设符合榆林市土地利用总体规划。榆林市中医医院是经榆林市卫生和计划生育局批准的具有医疗机构执业许可的三级甲等中医医院。2018年4月13日，榆林市卫生和计划生育局以榆政卫计发【2018】119号《关于榆林市中医医院迁建床位设置的批复》，同意本项目建设，项目建设符合榆林市卫生规划。

根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告结果分析，项目建设涉及限制建设区，有条件建设区，建议与国土部门对接，2018年7月23日，榆林市国土资源局61080020418A00379，（2018）19号《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》批准了项目用地，项目用地符合土地利用总体规划要求；项目建设建议与规划部门对接，2018年6月5日，榆林市城乡建设规划局《建设项目选址意见书》，选字第610800201800025号，经审查项目建设符合城乡规划要求。项目建设符合榆林市城镇总体规划要求。

专家组认为：项目已取得榆林市卫生健康委员会的批复（榆政卫健发【2019】146号），符合国家产业政策和规划要求。

- 2 工程分析

### 2.1项目简况

（1）项目名称：榆林中医院迁建项目

（2）建设单位：榆林中医院

（3）建设性质：迁建

（4）行业类别：医院（Q 851）

（5）占地面积：项目占地89706m2（134.56亩）

（6）建筑面积：141844㎡

（7）总 投 资：98607.87万元

（8）病 床 数：1000张

（9）日门诊量：3000人次

### 2.2 项目地理位置与交通

本项目位于榆林市东沙新区，南侧紧邻榆林市第一中学北侧，西侧为金沙路及北郊热电厂，东侧为育德路及金榆小区，北侧为环城北路及金林小区，地块东南角为东沙农贸市场。项目周边交通便利，地理位置优越。

### 2.3工程内容

2.3.1建设规模

本项目占地面积134.56亩，本项目总建筑面积141844㎡，建设住院综合楼4座，包括住院综合楼8层及11层建筑面积共30290m2，包括住院综合楼6层及7层建筑面积共21846m2，榆林市发展和改革委员会以榆政发改审发【2019】141号关于调整榆林市中医医院迁建项目可行性研究报告的批复，调整为设计床位1000张，总建筑面积为141844平方米，榆林市卫生健康委员会以榆政卫健发【2019】146号关于同意调整市中医医院迁建项目床位设置的批复，同意将床位设置为1000张。榆林市城乡建设规划局以选字第610800201800025确认本项目符合城乡规划要求；并且取得了中华人民共和国国有建设用地划拨决定书。

本项目医院辐射环评部分内容不在本次评价范围，辐射部分应另行环评。

2.3.2建设内容

本项目占地面积134.56亩，本项目总建筑面积141844㎡，建设住院综合楼4座，包括住院综合楼8层及11层建筑面积共30290m2，包括住院综合楼6层及7层建筑面积共21846m2，包括门急诊医技楼、国医堂、行政办公楼、科研教学楼、高压氧、生活垃圾房、医疗废物暂存间以及相关配套建筑等。

具体建设内容见表1。

表1   项目组成及主要建设内容一览表

| 工程组成 |  | 建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 住院综合楼 |  | 包括一栋8~11层住院综合楼，总建筑面积30290m2. |
|  |  | 住院综合楼 |  | 包括一栋6~7层住院综合楼，总建筑面积30290m2，主要为中药制剂室及中医传统疗法 |
|  |  | 门急诊医技楼 |  | 建筑面积27111m2。 |
|  |  | 国医堂 |  | 建筑面积4710m2。 |
|  |  | 行政办公楼 |  | 建筑面积4014m2。 |
|  |  | 科研教学楼 |  | 建筑面积3066m2 |
| 辅助工程 | 停车位 | 地下 |  | 建筑面积42571m2。 |
|  | 锅炉房 | 地下一层 |  | 本项目设置4台2800kW燃气承压热水锅炉（辅助热源），锅炉出水温度95/70℃，经3套换热机组转换成60/50℃热水供给大楼各区。 |
|  | 食堂 | 营业餐厅 |  | 建于地下一层，供员工及患者等用餐。 |
|  |  | 职工食堂 |  | 建于地上三层，供员工用餐。 |
| 公用工程 | 给水 | 水源由市政供水系统供给供应，拟在周边市政自来水管引入两根给水管，在基地内形成环管，市政压力足够的楼层给水利用市政管网压力直接供水，企业部分用水采用自来水池—变频供水设备至用水点的供水方式。 |  |  |
|  | 排水 | 项目排水采用雨污分流制、污污分流制。雨水直接排入金沙路上雨水管网。 食堂废水经隔油后，与医疗废水一并进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入榆林市区污水处理厂。 |  |  |
|  | 供电 | 项目用电由市政引入两路10KV高压电源至门诊住院楼地下一层变电所，以供项目用电使用；设2台1000kw备用柴油发电机，位于地下一层柴油发机房内。 |  |  |
| 辅助工程 |  | 空调系统 | 无菌及洁净用房采用净化空调系统，其它采用风机盘管加新风系统+排风系统、变频多联空调系统。 |  |
|  |  | 制冷、制热 | 医疗综合楼夏季制冷、冬季供暖采用中央空调系统，制冷机房和热源机房在地下一层东北角；夏季由冷水机组系统提供7/12℃的空调冷水，冬季由复合热源系统提供45/40℃的空调热水。 |  |
|  |  | 供气 | 由市政中压天然气管道接入，供燃气锅炉及餐厅使用。 |  |
|  |  | 通风 | 根据地下室通风与排烟设计规范，对地下室进行通风系统设计。 |  |
|  |  | 消防 | 室内消防给水系统由楼顶消防水池、室内消防管网、室内消火栓组成，采用自动喷洒灭火系统。 |  |
| 环保工程 |  | 废气处理 | （1）燃气锅炉烟气：经专用烟道引致楼顶，设一根26m高排气筒，不低于周围200m范围内最高建筑物3m以上的排气筒排放； （2）地下停车库废气：设排烟口3个，机械通风换气次数≥6次/h，区域主导风向的下风向设排风口，离室外地坪高度应大于2.5m，并应作消声处理； （3）餐厅油烟废气：经效率≥85%的油烟净化器净化后，楼顶排放； （4）备用柴油发电机废气：地下室发电机烟气通过高于楼顶天面2.5m的排气筒排放； （5）污水处理站臭气采取密闭以及喷洒生物药剂除臭； （6）煎药房采用密闭、自动化煎药机，并设置排气扇通风。 |  |
|  |  | 污水处理 | 医疗废水排入医院污水处理站，采用“一级强化＋消毒” 工艺，生活污水经化粪池预处理后进入厂区自建污水处理厂， 经处理达标后, 通过城市污水管网排入榆林市区污水处理厂。 |  |
|  |  | 噪声处理 | 将各产噪设备置于地下密闭设备间内，采用低噪设备，并采取减振、消声等降噪措施。 |  |
|  |  | 固废处理 | 医疗废物、生活垃圾分类收集、贮存，医疗废物送有资质单位处理，生活垃圾交环卫部门统一处置；食堂餐厨垃圾单独收集后交有资质单位统一处理；医疗区污泥定期交由有资质单位处置。 |  |
|  |  | 绿化 | 绿化面积为100000m2，绿化率为55.91%。 |  |

专家组认为：工程建设内容介绍及工程分析基本清楚，但应完善以下内容：

（1）说明现有医院的基本情况（床位变化，原有床位和新增床位）和现状环境问题。明确原北方医院、东院锅炉的基本情况和污染物排放情况，进步明确污染物的变化情况；规范表述现有医院搬迁后的主要环境问题和措施，对涉及的污染类和风险类的物资设备明确处置方式。

（2）核实工程组成，明确项目新增床位数（类型）及变化情况，是否设置制剂室和感染科及洗衣房，进一步说明制冷系统和设备组成。细化中医体检、百草堂、皮肤美容、感染科、制剂中心、商业服务的功能介绍，完善污染物分析，核实评价因子。

（3）细化说明项目敏感目标分布和保护要求，进一步明确项目与榆林一中的位置关系，结合榆林一中的关系，分析项目平面布局的合理性，提出优化建议。

- 3、大气环境影响评价

3.1 环境空气质量现状

（1）区域环境质量达标判定

根据上表统计结果可知，榆阳区2018年SO2 、NO2的年均浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中年均浓度限值要求；PM10、PM2.5的年均浓度不满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中年均浓度限值要求；O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数不满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中日最大8小时平均浓度的限值要求；CO的第95百分位数日均值满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中日均浓度限值要求。

综上，榆阳区2018年PM10、PM2.5、O3不满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中限值要求，故项目所在区域判断为达标区。

（2）环境空气质量现状

由监测结果可知，2个监测点位NH3、H2S一次值监测结果均满足大气导则附录D标准要求限值。

3.2 废气评价等级

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据要求，拟建项目污染因子Pmax小于1%，确定评价等级为三级。

3.3环境影响预测评价及防治措施

本项目锅炉采用清洁燃料天然气，锅炉房烟气最大落地浓度出现在下风距离48m处，并且最大落地浓度占标率仅为环境空气质量标准的0.16%。锅炉烟气引至楼顶排放，排气筒高度37m，因此，项目实施后对周边环境空气的影响较小。

医院食堂油烟的产生浓度为6.5~12mg/m3，评价提出食堂应安装合格的油烟过滤器对油烟进行处理(处理效率＞85%)，处理后的油烟废气浓度为0.98~1.8 mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》后经烟道伸至楼顶集中排放，油烟废气对周围环境空气影响很小。

地下车库换气次数为每小时为6次时，排烟口数量为3个，废气浓度满足GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分 化学有害因素》相应限值，对地下停车场内空气环境的影响较小。

2台1000kW发电机组污染物产生浓度约为SO2为120 mg/m3，烟尘为100mg/m3，NOx为211.5 mg/m3，均符合标准。

类比同类项目，采取定期喷洒生物除臭剂并加强管理下污水处理站氨、硫化氢浓度分别为0.4~0.6mg/m3、0.01~0.02mg/m3之间，项目恶臭污染物NH3、H2S污染物浓度能满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

专家组认为：大气污染防治措施基本可行，完善分析煎药房设备清单和废气收集处置措施，并分析其合理性；复核锅炉烟气排气筒设置情况，复核燃气锅炉污染物源强。

4、地表水环境影响评价

（1）地表水评价等级

项目废水主要污染物为COD、氨氮、粪大肠菌群等，经污水处理站处理后医院水质较为简单；污水处理站排水排入医院总排口，经管网排入榆林市污水处理厂，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018）中的评价工作分级原则，地表水评价等级为三级B。

（2）地表水环境影响评价

医院新建污水处理站一座，环评建议采用HJ2029-2013《医院污水处理工程技术规范》中“一级强化处理+消毒”处理工艺，医院医疗废水经预处理后，满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准的要求，通过城市污水管网排入榆林市污水处理厂，实现达标排放，对地表水影响很小。

专家组认为：废水处理措施基本可行，应细化完善下列内容：

（1）说明项目废水收集系统，报告提出项目采取污废分流，明确具体的分流措施，食堂废水是否进入消毒系统，分析其合理性。

（2）说明污水处理和消毒接触池的具体建设内容并分析其可行性，分析应急措施下的保障措施。

- 5、声环境影响评价

（1）声环境评价等级

依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）对评价级别的规定，判定声评价等级为二级。

（2）声环境影响评价

项目采取环评要求的减振降噪措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类及4类标准要求，对外环境影响较小；外环境噪声影响主要为环城北路、金沙路、育德路的交通噪声对医院大楼的影响。根据预测结构，道路噪声对项目房间会产生一定影响，环评建议：对噪声特别敏感的科室部门，医院可以在全院范围内合理布置，对医院大楼的窗户应安装双层隔声玻璃窗，以减小外环境对医、患的噪声影响。

专家组认为：声环境评价结论基本可信，应核实噪声源的种类、位置和源强，明确区域声环境区划和执行标准，核实噪声防治措施的合理性。

6、地下水环境影响

（1）地下水评价等级

本项目为三级甲等综合性医院建设项目，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A地下水环境影响评价行业分类表”中的要求，本项目属于Ⅲ类项目。。

（2）地下水质量现状

监测结果表明，监测指标中除溶解性总固体、硝酸盐、氟化物超标外其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水水质良好。氟化物超标主要原因是区域地下水水质现状导致。

（3） 地下水质量评价

项目废水以COD、NH3-N为代表的有机物污染物质渗入到地下水体，对地下水环境造成的影响进行预测，正常工况下，地下水污染防治措施到位的情况下，医院运营对地下水的环境影响很小。在事故工况下，防渗层发生破损未能有效阻挡污染物的下渗条件下，地下水有发生污染的可能，当然在采取积极防治、及时采取地下水监测、应急响应、地下水污染修复和治理等措施下，可将污染限制在较小范围，对区域内地下水环境的影响很小。

项目各单元进行分区防渗处理，针对污水管道、污水处理站、医疗废物暂存间进行重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层，各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。对路面、生活垃圾暂存点进行一般防渗，各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。本项目对各单元进行分区防渗处理，医院污水不会对医院及其周边地区的地下水环境产生污染。因此，项目地下水污染防治措施可行。通过以上措施，项目的运行对地下水的影响较小。

专家组认为：地下水环境影响评价结论基本可信，应合理划分地下水分区，核实并细化地下水分区防渗措施。

- 7、固体废物环境影响评价

本项目营运期生活垃圾产生量为253.65t/a，集中收集后定期由环卫部门统一处置；餐饮垃圾产生量602.3t/a，餐厨垃圾由专用容器收集，交环保部门认可的有资质单位统一处置；医疗废弃物产生量约401.5t/a，院内设医疗废物暂存间，暂存后定期送至有资质单位集中处置；污水处理站产生的污泥属危险废物，产生量约196.2t/a，经投加石灰分等消毒后，由有资质单位对无害化处理后的污泥浓缩、脱水后及时外运；最终由危废处置单位安全处置。办公生活区化粪池污泥产生量为16t/a，由市政部门定期清掏处置；药渣产生量10t/a，由环卫部门统一收集处理，废包装材料等交由废品回收公司处置。采取上述措施后，对环境影响较小。

专家组认为：固体废物处理与处置措施基本可行，但应核实项目固废的种类、性质和暂存与处置要求；说明污水处理站污泥和药渣的处置措施。

- 8、环境风险评价

本项目存在柴油、二氧化氯等多种物质，均未构成重大危险源，且qn/Qn<1，全厂危险化学品总量也不构成最大危险源。因此按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所规定的判定原则，本项目Q＜1 ，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目只进行简单分析。

本项目加强二氧化氯的日常储存及管理，制备原料盐酸、氯酸钠贮存必须存放在专用储存室（柜）内，按规定分类分项存放，并设专人管理。其包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与其性质和用途相适应；原料贮存仓库应符合消防部分设计要求，设置自动灭火装置；严格遵守出入库管理制度，实行双人保管，双人收发，双人使用，双人运输，双把锁的”五双”制度，要精确计量和记载。柴油储罐储存过程进行及时检查以及装卸时的防泄漏措施、安装安全控制阀，采取以上措施后环境风险影响较小。

专家组认为：环境风险评价结论基本可信，应完善风险源的识别，明确柴油罐的规格和敷设形式，细化风险防范措施。

9、环保投资与环保竣工验收清单

报告书中的环保验收清单见表2、表3。

表2 环保投资估算

| 分 类 |  |  | 污染防治设施名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 天然气锅炉 | 经专用烟道引致楼顶排放，排放口达标 | 60 |
|  |  | 地下车库 | 安装机械送排风系统1套、设置排烟口3个 | 10 |
|  |  | 污水处理站 恶臭 | 污水构筑物喷洒生物药剂除臭 | 5 |
|  |  | 备用发电机 | 通过专用烟道至楼顶高于天面2.5m排放 | 5 |
|  |  | 食堂油烟 | 安装处理效率不低于85%的油烟净化设施进行处理，废气通过专用烟道排放。 | 10 |
| 2 | 污水 | 医院医疗废水 | 污水处理站采用“一级强化处理+消毒”处理工艺 | 50 |
|  |  | 食堂含油污水 | 设隔油池处理能力80m3/d | 15 |
| 3 | 噪声 | 泵机、风机 制冷机组 | 项目噪声设备位于地下一层，机房墙体做吸声、隔声处理，加装隔声门，基础作减震处理。机组的管道外壁应采用软性材料包裹，管道部分应按装弹性支撑结构，且穿墙部位应采取隔振措施。 | 50 |
|  |  | 冷却塔 | 除对噪声源降噪措施外，应设声屏障2个 | 40 |
| 4 | 固废 | 医疗垃圾 | 设医疗废物暂存库，交医疗废物处置中心处置。 | 100 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 由专用容器收集，交有资质单位统一处置 |  |
|  |  | 污水站污泥 | 设污泥池，浓缩、消毒后，交有资质单位处置。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 设垃圾桶，分类回收，清运至城市生活垃圾场处置。 |  |
| 5 | 绿化 |  | 面积100000m2 | 150 |
| 6 | 合计 |  |  | 415 |

表3   项目竣工环保设施验收清单

| 类别 | 治理 项目 | 环保设施名称 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 污水站恶臭：污水处理站各构筑物采用地埋式设置，各构筑物池顶均加盖覆盖，恶臭气体经喷洒生物药剂除臭 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 |
|  |  | 锅炉废气：配备超低氮燃烧器，通过专用烟道引致楼顶（26m）的排气筒，排放口达标 | DB61/1226-2018《锅炉大气污染物排放标准》表3中燃气锅炉排放限值 |
|  |  | 食堂油烟：油烟净化设施 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行） |
|  | 废水 | 医疗区废水经预处理达标后，排入院区污水处理站，采用一级强化+消毒工艺 | 符合GB18466-2005表2预处理标准 |
|  | 固废 | 医疗垃圾：与榆林市九鼎环保有限公司签订协议 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾：由环卫部门集中收集处置 |  |
|  |  | 餐饮垃圾：交由环保部门认可的有资质单位处置 |  |
|  |  | 污泥：定期清掏的污泥应经消毒后密闭存放，并及时交有资质单位安全处置 |  |
|  |  | 其他：废品回收公司回收 |  |
|  | 噪声 | 各类水泵、风机、制冷机组、冷却塔等配套设备，噪声级一般在80~90dB（A），大部分布置在地下一层或地面设备房间内，冷却塔布置于楼顶 | 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准 |
| 环境风险 |  | 对污水排放管道、污水处理站等及医疗废物暂存间进行重点防渗处理；对其他建筑物区域进行一般防渗。 | / |

专家组认为：校核环保投资、竣工环保验收清单，完善监测计划。

- 10、评估结论

⑴ 报告书编制质量

报告书编制较规范，内容较全面，工程建设内容叙述基本清楚，主要环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

⑵ 项目建设的环境可行性

项目建设符合国家产业政策，在采取环评报告和设计提出的污染防治措施后，主要污染物可达标排放，从环境影响角度分析，项目建设可行。

- 项目实施应注意以下问题

（1）规范医疗废物暂存和处置措施，及时交由有资质单位进行处置。

（2）医院辐射装置应另行进行环评。

根据与会代表的其他意见进行修改、补充、完善。

专家组：

2020年2月25日